



餐饮企业使用燃气基本安全要求

一、基本要求
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _GoBack]（一）遵守法律法规的有关规定，将燃气安全纳入本单位安全生产管理工作，建立健全安全用气管理、用气操作规程等燃气安全管理制度，制定并实施灭火和应急疏散预案。
（二）定期组织操作维护人员参加安全教育和培训，掌握燃气安全使用知识，熟悉燃气设施、燃气报警控制系统、消防设施的安全操作技能，提高燃气安全意识。
（三）做好燃气设施、燃气报警控制系统的日常安全自查和维护保养，确保设施和系统安全可靠运行，发现问题及时报修或者更换；发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，立即告知燃气经营企业或者报告有关部门和单位；主动配合燃气经营企业的安全检查和燃气安全使用指导，存在以下情形的，及时整改。拒不整改的，燃气经营企业可以按照供用气合同约定采取暂时停止供应燃气的措施，并报告燃气主管部门。
1.擅自操作公用燃气阀门；
2.将燃气管道作为负重支架或者接地引线；
3.安装、使用不符合气源要求的燃烧器具；
4.擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；
5.在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；
6.改变燃气用途或者转供燃气；
7.加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色；
8.倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌；
9.使用国家明令淘汰的直排式燃气热水器，燃气热水器未安装烟道或者烟道未出户的；
10.盗用燃气。
（四）选择持有合法有效《燃气经营许可证》的燃气经营企业供应燃气，与燃气经营企业签订供用气合同，鼓励使用管道天然气，有条件的可以使用电气。燃气管道的安装、改装、拆除应当由燃气经营企业组织实施或者按照双方约定执行；燃烧器具的安装、维修应当委托具备相应资质的单位进行。鼓励委托具备相应资质的单位按照国家相关技术规范承担燃气报警控制系统的设计、安装。
二、用气环境要求
（一）安装、使用燃气设施的场所应当通风良好、符合安全使用条件且便于对燃气设施维护操作，并设置燃气报警控制系统，配备消防设施、器材，设有消防安全标志。
（二）燃烧器具产生的烟气应当排出至室外。设置直接排气式燃烧器具的场所应当安装机械排气装置；燃气热水器和采暖炉应当设置专用烟道，燃气热水器的烟气不得排入灶具、吸油烟机的排气道；燃烧器具的排烟不得与使用固体燃料的设备共用一套排烟设施；燃烧器具的排烟管应当保持畅通，并采取措施防止鸟、鼠、蛇等堵塞排烟口。
（三）存放气瓶总容量超过100千克（折合2瓶50千克或者7瓶15千克容量气瓶）时，应当设置专用气瓶间；50千克容量气瓶应当设置在所服务建筑外的单层专用房间内，并采取防火措施；在用气瓶和备用气瓶应当适当分开。存瓶总容量小于420千克并采用自然气化方式供气时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内，但不应与居住建筑、人员密集的场所以及其他高层民用建筑贴邻。存瓶总容量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。
三、燃气设施要求
（一）使用符合现行国家标准与技术规程的气瓶、燃烧器具、连接用软管、阀门、调压器以及配件。燃烧器具以及其连接用软管应当具有3C标识，瓶装液化石油气调压器应当具有生产许可证编号。
（二）使用检验报告在有效期限内的气瓶。气瓶存放时，应当避免受到日光直射或者火源、热源的直接辐射作用，与灶具的间距不小于0.5米。
（三）使用具有熄火保护装置、进气口为管螺纹连接的燃烧器具，燃烧器具的适用燃气类别、额定压力等条件应当符合实际供气情况。及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃烧器具。
（四）连接燃气管道与固定式燃烧器具时，应当使用金属包覆软管或者不锈钢波纹软管；连接燃气管道或者瓶装液化石油气调压器与可移动式燃烧器具时，应当使用金属包覆软管或者超柔型不锈钢波纹软管。软管两端采用管螺纹连接，使用年限不应低于燃烧器具的判废年限，不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于2.0米且不应有接头。气瓶供应多台燃烧器具时，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。
（五）燃气管道及附件不得设置在封闭吊顶、密闭夹层等无法检查和维修的部位，末端未连接燃气设施时应当采用盲板或者封头严密封堵。燃气表前、燃烧器具前应当设置手动快速切断阀。
（六）使用匹配餐饮用气压力与流量要求、符合国家标准的商用型瓶装液化石油气调压器，及时更换发生故障无法维修或者使用年限已届满的调压器。
四、燃气报警控制系统要求
（一）安装符合商业用途的燃气报警控制系统，设置不间断电源装置，确保系统24小时不间断工作，并接入有人值守的场所。
（二）使用具有3C标识、探测气种与供气类型一致的可燃气体探测器、可燃气体报警控制器与燃气紧急切断阀。
（三）营业场所范围内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的部位应当设置可燃气体探测器。当检测天然气时，可燃气体探测器与燃烧器具或者阀门的水平距离不得大于8米，安装高度应当距顶棚0.3米以内，且不得设在燃烧器具上方；当检测液化石油气时，可燃气体探测器与燃烧器具或者阀门的水平距离不得大于4米，安装高度应当距地面0.3米以内。
（四）燃气紧急切断阀应当与可燃气体探测器、可燃气体报警控制器联动，具备自动切断的功能，阀前设手动切断阀。使用管道天然气的，应当设置在用气场所的燃气入口管、干管或者总管上；使用瓶装液化石油气的，宜设置在气瓶出口处。燃气紧急切断阀切断燃气后，宜现场人工开启。
（五）对燃气报警控制系统进行经常性维护、保养与定期检测，并作好记录，由相关人员签字，及时更换发生故障无法维修或者使用年限已届满的燃气报警控制系统。
五、用气操作要求
（一）认真做好点火前和用气后检查
每次点火前要先确认用气场所无燃气臭味、燃气报警系统无报警，再开启排烟、通风等电器设施；使用时保持空气流通，不要离人；使用后先关总阀，待管道内余气用尽后关闭用气设备控制阀；每天营业结束前要指定专人检查总阀和燃烧器具开关是否关闭，做到人走气断，严禁在夜间无人的情况下用气。
（二）严格遵守禁止行为规定
1.禁止在人员居住和休息的房间与建筑的避难场所等不具备安全条件的场所安装燃气设施和使用、储存燃气；禁止在同一房间内同时使用两种以及以上气源或者在用气房间内同时使用和存放工业丙烷、醇基燃料、生物质燃油等其他燃料；禁止在大中型商店建筑、高层建筑、地下室、半地下室使用瓶装液化石油气。
2.禁止将瓶装液化石油气与易燃易爆物品或者其他化学危险物品混放；禁止使用气液两相瓶；禁止在室内用餐场所放置气瓶。
3.禁止敲打、倒置或者碰撞气瓶；禁止倾倒残液或者私自灌气；禁止使用存在超量灌装、非法制造、非法改装、报废、超期限未检验或者检验不合格、不符合安全技术规范、无气瓶信息标志或者信息标志模糊不清等情况的气瓶；禁止购买、使用无燃气经营许可的单位或者个人出售的瓶装液化石油气。
4.禁止将燃气管道设置在易燃易爆物品的仓库、有腐蚀性介质等场所和电线（缆）、供暖、污水等沟槽以及烟道、进风道、垃圾道等地方。
5.禁止使用年限低于燃烧器具判废年限的软管、可调节出口压力的瓶装液化石油气调压器。
6.禁止封闭、遮挡可燃气体探测器或者切断电源。
7.禁止使用燃气明火取暖；禁止使用明火查漏。
（三）定期开展安全自查
1.检查气瓶、燃烧器具、管道、阀门是否完好，接头是否连接牢固无漏气。
2.检查燃气使用场所是否保持通风良好，排烟装置与烟道是否完好，烟气是否有效排至室外。排烟管道与竖向排风管连接的支管处是否正确设置防火阀，排烟管道是否定期清洗。
3.检查气瓶数量以及摆放位置是否符合安全要求。
4.检查消防器材是否按规范配置齐全且完好有效；消防通道是否畅通，安全警示标志是否醒目。
5.检查燃气报警控制系统是否通电且无故障，可燃气体探测器是否被封闭、遮挡，是否与燃气紧急切断阀联动。
6.检查未使用燃气时总阀是否处于关闭状态。
（四）正确处置紧急情况
遇到燃气泄漏、燃气火灾、燃气爆炸、燃气或者一氧化碳等中毒紧急情况，应当以保护人的生命健康为首要目标，保持冷静并迅速采取正确措施。严禁在燃气泄漏区域拨打电话，严禁触动电灯、手电、排气扇、油烟机等电器开关。
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